## Resumo
Conexão da Carga | Caso | Diferença Percentual (%)
|  | Equilibrada | Desequilibrada
Delta (3 fios) | v | 0% | 0%
| i | 0.0008704% | 0.01141%
| ii | 0.0008704% | 0.01141%
| iii | 8.458e-05% | 0.01065%
Y-isolada (3 fios) | v | 0% | 0%
| i | 0.0008025% | -0.06996%
| ii | 0.0008025% | -0.06996%
| iii | 1.668e-05% | -0.07071%
Y-aterrada (3 fios) | v | 0% | 0%
| i | 0.000864% | -2.721%
| ii | 0.000864% | -0.04974%
| iii | 7.816e-05% | -0.05046%
Y (4 fios) | v | 0% | 0%
| i | 0.03066% | -12.96%
| ii | 0.03066% | -12.96%
| iii | 0.02987% | -12.97%
Y-reator (4 fios) | v | 0% | 0%
| i | 0.03021% | -12.44%
| ii | 0.03021% | -12.44%
| iii | 0.02942% | -12.44%
Conexão da Carga | Caso | Diferença Percentual (%)
|  | Sem Neutro | Com Neutro
Monofásica | v | 0% | 0%
| i | -26.36% | -51.31%
| ii | 0.0006681% | -51.31%
| iii | 6.59e-05% | -51.31%

## Delta
Carga Equilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 126.0313 | 0.84021 | 0%
i | 15000 | 126.0324 | 0.84022 | 0.0008704%
ii | 15000 | 126.0324 | 0.84022 | 0.0008704%
iii | 15000 | 126.0314 | 0.84021 | 8.458e-05%
Carga Desequilibrada (≈ 17 %)
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 129.7494 | 0.865 | 0%
i | 15000 | 129.7642 | 0.86509 | 0.01141%
ii | 15000 | 129.7642 | 0.86509 | 0.01141%
iii | 15000 | 129.7632 | 0.86509 | 0.01065%

## Y-isolada
Carga Equilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 126.0336 | 0.84022 | 0%
i | 15000 | 126.0346 | 0.84023 | 0.0008025%
ii | 15000 | 126.0346 | 0.84023 | 0.0008025%
iii | 15000 | 126.0336 | 0.84022 | 1.668e-05%
Carga Desequilibrada (≈ 25 %)
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 134.9234 | 0.89949 | 0%
i | 15000 | 134.829 | 0.89886 | -0.06996%
ii | 15000 | 134.829 | 0.89886 | -0.06996%
iii | 15000 | 134.828 | 0.89885 | -0.07071%

## Y-aterrada
Carga Equilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 126.0335 | 0.84022 | 0%
i | 15000 | 126.0346 | 0.84023 | 0.000864%
ii | 15000 | 126.0346 | 0.84023 | 0.000864%
iii | 15000 | 126.0336 | 0.84022 | 7.816e-05%
Carga Desequilibrada (≈ 17 %)
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 137.018 | 0.91345 | 0%
i | 15000 | 133.2901 | 0.8886 | -2.721%
ii | 15000 | 136.9498 | 0.913 | -0.04974%
iii | 15000 | 136.9488 | 0.91299 | -0.05046%

## Y-neutro
Carga Equilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 126.0355 | 0.84024 | 0%
i | 15000 | 126.0741 | 0.84049 | 0.03066%
ii | 15000 | 126.0741 | 0.84049 | 0.03066%
iii | 15000 | 126.0731 | 0.84049 | 0.02987%
Carga Desequilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 165.7904 | 1.1053 | 0%
i | 15000 | 144.2964 | 0.96198 | -12.96%
ii | 15000 | 144.2964 | 0.96198 | -12.96%
iii | 15000 | 144.2954 | 0.96197 | -12.97%

## Y-reator-neutro
Carga Equilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 126.0361 | 0.84024 | 0%
i | 15000 | 126.0741 | 0.84049 | 0.03021%
ii | 15000 | 126.0741 | 0.84049 | 0.03021%
iii | 15000 | 126.0731 | 0.84049 | 0.02942%
Carga Desequilibrada
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 164.6284 | 1.0975 | 0%
i | 15000 | 144.1565 | 0.96104 | -12.44%
ii | 15000 | 144.1563 | 0.96104 | -12.44%
iii | 15000 | 144.1553 | 0.96104 | -12.44%

## Mono
Carga Mono Sem Neutro
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 5000 | 55.4366 | 1.1087 | 0%
i | 5000 | 40.8225 | 0.81645 | -26.36%
ii | 5000 | 55.437 | 1.1087 | 0.0006681%
iii | 5000 | 55.4367 | 1.1087 | 6.59e-05%
Carga Mono Com Neutro
Caso | Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 5000 | 173.5044 | 3.4701 | 0%
i | 5000 | 84.4867 | 1.6897 | -51.31%
ii | 5000 | 84.4867 | 1.6897 | -51.31%
iii | 5000 | 84.4864 | 1.6897 | -51.31%